附件1：

四川省公共场所预防性卫生审查指南

第一章   依据

一、公共场所卫生管理条例

二、公共场所卫生管理条例实施细则

三、四川省公共场所卫生管理办法

四、住宿业卫生规范

五、沐浴场所卫生规范

六、美容美发场所卫生规范

七、游泳场所卫生规范

八、公共场所集中空调通风系统卫生管理办法

九、公共场所集中空调通风系统卫生规范

十、公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范

十一、《旅店业卫生标准》【GB9663-1996】

十二、《文化娱乐场所卫生标准》【GB9664-1996】

十三、《公共浴室卫生标准》【GB9665-1996】

十四、《理发店、美容店卫生标准》【GB9666-1996】

十五、《游泳场所卫生标准》【GB9667-1996】

十六、《体育馆卫生标准》【GB9668-1996】

十七、《图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》【GB9669-1996】

十八、《商场（店）、书店卫生标准》【GB9670-1996】

十九、《医院候诊室卫生标准》【GB9671-1996】

二十、《公共交通等候室卫生标准》【GB9672-1996】

二十一、《公共交通工具卫生标准》【GB9673-1996】

二十二、《饭店（餐厅）卫生标准》【GB16153-1996】

二十三、《建筑材料放射卫生防护标准》【GB6566-2000】

二十四、木制板材甲醛卫生规范

二十五、室内用涂料卫生规范

二十六、托儿所、幼儿园建筑设计规范

二十七、中小学建筑设计规范

第二章　　公共场所预防性卫生审查通用指南

一、选址符合城市总体规划和功能分区要求，场所25米范围内无污染源；环境安静、清洁；水源充足；通风、日照良好。

二、各功能布局合理，设有专门的清洗消毒场地，配备有相应的清洗消毒设施、设备和保洁、贮存设施。

三、生活饮用水设施及其二次供水设施符合卫生要求，二次供水的机泵室与贮水箱（池）必须分开建立。贮水箱（池）的溢水管道应设防污染装置，并不得与排水管道直接相通。生活饮用水箱应独立设置，其周围2米范围内不得设有污水管线，并远离污染源。水箱与屋顶的距离应大于80厘米。

四、具有客流疏散通道及缓冲空间。

五、场所机械通风设施新风量应满足卫生标准。采用集中空调通风系统的场所，新风口应远离建筑物排风口、开放式冷却塔和其他污染源，并在防护网、初效过滤器、送风口和回风口设置防鼠装置。集中空调通风系统应设置应急关闭回风和新风装置、空调系统分区运行控制装置、空气净化消毒装置、供风管系统清洗、消毒用的可关闭窗口。新风量不小于20立方米/人.时。

六、配置与功能相适应的盥洗设施、设备。

七、座位、灯光设计和地面坡度应符合场所功能的要求。采光、照明应良好。

八、等候室内洁净处应设公用饮水处。

九、锅炉、空调系统（通风机、制冷机）等和内外环境的防噪声设施齐全，能满足消烟、除尘、消音、防震等卫生标准的要求。

十、公共场所醒目位置有禁止吸烟警语和标识，吸烟室应有独立的机械排风装置。

十一、给排水设施设备安装合理，并符合生活饮用水相关卫生标准及安全要求。

十二、公共场所设置的卫生间应与其规模相适应，设置独立通风排气装置，且清洁、无异味。地面、墙裙应使用便于清洗的建筑材料，地面有良好的排水设施。

十三、配备有效的预防控制鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物的设施设备。

十四、应当配备适当的垃圾等废弃物集纳存放专用设施。

十五、所用装修材料的放射性强度须符合《建筑材料放射卫生防护标准》的要求。室内板材应符合《木制板材甲醛卫生规范》的要求。室内涂料应符合《室内用涂料卫生规范》的要求。所有装饰装修材料对人体健康不得有潜在的危害。

第三章 各类公共场所预防性卫生审查指南

公共场所预防性卫生审查通用指南适用下列场所。

一、宾馆、旅店、招待所

宾馆、旅店、招待所的设计应符合《住宿业卫生规范》要求，并基本满足下列标准：

（一）设置独立的布草间，并应有机械排风装置；布草柜满足棉织品分类存放的要求。

（二）设置清洗消毒专间，按一洗、二清、三消毒、四冲洗的流程分别配置专用洗涤消毒设施。

洗脸盆、洗脚盆及拖鞋的清洗消毒按“清洗—消毒—冲洗”设置专间。

（三）除标准较高的客房应设专门卫生间外，每层楼必须备有公共卫生间。盥洗室8—15人设一龙头，淋浴室每20—40人设一龙头。男厕所每15—35人设大小便器各一个，女厕所每10—25人设便器一个。卫生间地坪应略低于客房，并应选择耐水易洗刷材料，距地坪1.2m高的墙裙宜采用瓷砖或水磨石子，卫生间应有自然通风管井或机械通风装置。

（四）客房与旅店内的其他公共设施（厨房、餐厅、小商品部等）分开，并保持适当距离。

（五）客房宜有较好的朝向，自然采光系统以1/5－1/8为宜。

二、文化娱乐场所【影剧院（俱乐部）、音乐厅、录像厅（室）、游艺厅、舞厅（包括卡拉OK歌厅）、酒吧、茶座、咖啡厅及多功能文化娱乐场所等】

（一）选址应远离工业污染源。

（二）影剧院观众厅座位高度为43—47cm,座宽＞50cm,座位短排法排距＞80cm，长排法＞90cm，楼上观众厅座位排距＞85cm。

（三）视距：（1） 电影院：第一排座位至银幕的距离应大于普通银幕的1.5倍,大于宽银幕的0.75倍，胶片70mm立体影院为幕宽的0.6倍。

（四）影剧院观众厅长度：普通银幕应小于幕宽的6倍。宽银幕小于幕宽的3倍，胶片70mm立体影院应小于幕宽的1.5倍。剧场舞台高度为0.8-1.1m。

（五）视角：普通银幕边缘和对侧第1排座位边缘的连线与银幕间的夹角应大于45°。

（六）舞厅平均每人占有面积不小于1.25㎡。

（七）照度：电影院、音乐厅、录像室的前厅为40Lx。电影放映前的观众厅为10Lx。剧场前厅为60Lx。
　　（八）观众厅吊顶不得使用含有玻璃纤维的建筑材料。

（九）应设有消音装置。

（十）该场所所在同一平面应设有男女厕所，大便池男150人一个，女50人一个（男、女蹲位比1:3）。小便池每40人设一个，每200人设一洗手池。厕所应有单独排风设备。门净宽不少于1.4m，采用双向门。

（十一）文化娱乐场所应设有饮具、酒具的洗涤消毒专间，其设施按一洗、二清、三消毒、四冲洗的流程布局或设置清洗池、电热消毒设施，并有保洁设施。

三、商场（店）、书店【营业面积在200平方米以上的各类百货大楼、超市、综合性或专业性商场（店）的书店等】、营业厅及国家机关提供公共服务的办事场所

（一）商场(店)、书店营业厅应有机械通风设备。有空调装置的商场(店)、书店新风量不低于20立方米/人.时，进风口应远离污染源。

（二）综合商场内出售食品、药品、化妆品等柜台应远离污染源。出售农药、油漆、化学试剂等商品应有单独售货室，并采取防护措施。

（三）大中型商场须设顾客卫生间，不宜设置座式马桶，残疾人专用的除外，必须设置顾客洗手设施；大型商场应设休息室。

（四）尽量利用自然采光，采光系数不得小于1/6。

（五）应根据各功能需要设置与其相适应的仓库、办公管理用房。

四、公共浴室

（一）应设男、女更衣室（包括兼作休息室，必须有保暖、换气设备）。

（二）浴室应设气窗，保持良好通风，气窗面积为地面面积的 5％。必须设置通风换气装置。

（三）浴室地面坡度不小于 2％，要防渗、防滑，屋顶应有一定弧度。

（四）新建、改建、扩建的浴室内不得设池浴。目前尚不能取消的池浴，在池浴间内必须设置淋浴喷头，池浴内的喷头数按更衣室床位数的 1／5设置。盆浴间须设淋浴喷头。相邻淋浴喷头的间距不小于 0.9m。

（五）应设清洗消毒设施（顾客用毕的浴盆消毒）。桑拿浴室必须配备浴池水净化消毒设施。

（六）提供非一次性饮具的场所，须设置饮具专用消毒间，并按一洗、二清、三消毒、四冲洗的流程布局或设置清洗池、电热消毒设施，并有保洁设施。

（七）设置非一次性拖鞋的消毒场所及设施，按照“清洗—消毒—冲洗—保洁”布局。

（八）设置棉织品洗涤消毒场所、保洁设施并符合卫生要求。外送洗涤的场所，只需设置棉织品分类存放的保洁设施。

五、游泳场（馆）

（一）平面流程布局合理，游泳区（包括游泳池周边的休息区）与非游泳区应隔离开；人员进入游泳池按照更衣（含卫生间）、强制淋浴、强制性浸脚消毒的次序进入。

（二）设置更衣室（含卫生间）、强制通过式淋浴装置、强制性浸脚消毒池（池长不小于2米，宽度应与走道相同，深度20厘米）。

（三）设置池水净化消毒设施。

（四）池壁、池底应采用白色或浅色光洁不渗水的材料贴面；池子四角与底部接缝处应呈圆弧形；池壁上沿应高出池面；池壁、池底应防止渗漏；池内应设爬梯2个以上。

（五）地面应用防滑、防渗水、易于清洗的材料建造，地面坡度应满足建筑规范要求并设有排水设施。墙壁及屋顶用防水、防霉、无毒材料覆涂。

（六）游泳池外四周应采用防滑易于冲刷的材料铺设走道，走道有一定的向外倾斜度并设排水设施，排水设施应当设置水封等防空气污染隔离装置。

（七）设置医务急救室（点）。

（八）设在游泳区内的厕所其进出口应设置强制浸脚消毒池等。

六、体育馆

体育馆应有机械通风装置。使用空调时观众席的新风量不低于20立方米/人.时。

七、理发店、美容店

（一）营业面积应当大于10㎡。

（二）设置毛巾、刀具、胡刷洗涤、消毒和保洁设施。

（三）设置有毛巾回收容器、毛巾保洁设施；根据场所大小设置毛巾洗涤消毒间或区，有洗涤消毒设施（外送洗涤的除外），各设施应有明显标识。

（四）设置有独立通风排气装置的染、烫发专间（或专区）。

（五）内墙应有1.5米高的白瓷砖或木板油漆墙裙；地面应易于冲洗、不起灰。

（六）洗头池与座位比，正副特级理发店、美容院（店）不小于1：4。甲乙级理发店不小于1:5。

八、图书馆、博物馆、美术馆、展览馆及写字楼

（一）使用面积超过 300㎡的图书馆、博物馆、美术馆和展览馆均应有机械通风装置。

（二）厅内自然采光系数不小于1／6，人工照明应达到光线均匀、柔和、不眩目。

九、医院候诊室

（一）功能分区合理，洁污路线清楚，感染区应独立设置，避免或减少交叉感染。

（二）新建区、县级以上的医院应设分科候诊室。

（三）儿科应自成一区，宜设在首层出入方便之处，并应设单独出入口。候诊处面积每病儿不宜小于1.50㎡。

十、公共交通工具及等候室

（一）供旅客使用的卧具、公用毯用后应设置污物集纳的暂存间。

（二）火车、轮船 应设置杯具洗涤消毒间。飞机上供旅客使用的茶具、餐布等须消毒后上机，并设保洁储藏设施。

十一、饭店（餐厅）

（一）各类空调饭馆（餐厅）内必须设洗手间,不宜设置坐式马桶（残疾人专用的除外），冲水、洗手设置宜使用脚踏式或红外线感应开关。

（二）应设置食（餐）具洗碗消毒间。

（三）餐厅每个座椅平均占地面积不得低于1.85㎡。

（四）旅店的餐厅必须与客房、厨房分开，要有独立的建筑系统及合理的通道相连接。

十二、学校教学生活场所（非甲类公共场所，仅供各地参考）

（一）托儿所、幼儿园。

1.总平布局。

（1）音体活动室的位置宜临近生活用房，不应和服务用房混设在一起。单独设置时，宜用连廊与主体建筑连通。

（2）乳儿班和托儿班的生活用房均应设计成每班独立使用的生活单元。托儿所和幼儿园合建时，托儿生活部分应单独分区，并设单独的出入口。

（3）晨检室宜设在建筑物的主出入口处。

（4）喂奶室、配乳室应临近乳儿室，喂奶室还应靠近对外出入口。

2.生活用房。

（1）活动室、寝室各不小于50㎡;音体活动室不宜小于90㎡;卫生间为15㎡;衣帽贮藏室为9㎡。

（2）卫生间应临近活动室和寝室，厕所和盥洗应分间或分隔，并应有直接的自然通风。

（3）炎热地区托儿所各班的卫生间应设冲凉浴室。热水洗浴设施宜集中设置，凡分设于班内的应为独立的浴室。

3.服务用房。

（1）医务保健室、晨检室、隔离室各不小于10 ㎡。

（2）医务保健室和隔离室宜相邻设置，幼儿生活用房应有适当距离。如为楼房时，应设在底层。医务保健室和隔离室应设上、下水设施；隔离室应设独立的厕所。

（3）喂奶室、配乳室应设洗涤盆。配乳室应有加热设施。使用有污染性的燃料时，应有独立的通风、排烟系统。

（4）乳儿班卫生间应设洗涤池二个，污水池一个及保育人员的厕位一个（兼作倒粪池）。

（5）幼儿经常接触的1.30m以下的室外墙面不应粗糙，室内墙面宜采用光滑易清洁的材料，墙角、窗台、暖气罩、窗门竖边等棱角部位必须做成小圆角。

（二）中、小学校。

1.学校校址选择。

（1）校址应选择在阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、地势较高的地段。校内应有布置运动场的场地和提供设置给水排水及供电设施的条件。

（2）宜设在无污染的地段。学校与各类污染源的距离应符合国家有关防护距离的规定。

（3）学校主要教学用房的外墙面与铁路的距离不应小于300m；与机动车流量超过每小时270辆的道路同侧路边的距离不应小于80m，当小于80m时，必须采取有效的隔声措施。

（4）学校不宜与市场、公共娱乐场所，医院太平间等不利于学生学习和身心健康以及危及学生安全的场所毗邻。

（5）校区内不得有架空高压输电线穿过。

（6）中学服务半径不宜大于1000m；小学服务半径不宜大于500m。走读小学生不应跨过城镇干道、公路及铁路。

2.总平面布局。

（1）教学用房、教学辅助用房、行政管理用房、服务用房、运动场地、自然科学园地及生活区应分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰。

（2）风雨操场应离开教学区、靠近室外运动场地布置。

（3）音乐教室、琴房、舞蹈教室应设在不干扰其它教学用房的位置。

（4）学校的校门不宜开向城镇干道或机动车流量每小时超过300辆的道路。校门处应留出一定缓冲距离。

3.建筑物的间距。

（1）教学用房应有良好的自然通风。

（2）南向的普通教室冬至日底层满窗日照不应小于2h。

（3）两排教室的长边相对时，其间距不应小于25m。教室的长边与运动场地的间距不应小于25m。

4.教学及教学辅助用房。

教学用房的平面组合应功能分区明确、联系方便和有利于疏散。

5.实验室。

实验室及其附属用房应根据功能要求设置给水排水系统、通风管道和各种电源插座、地漏。

6.化学实验室。

（1）化学实验室宜设仪器室、准备室、实验员室、药品贮藏室等附属用房。

（2）化学实验室宜设在一层；其窗不宜为西向或西南向布置。

（3）化学实验室内的排风扇应设在外墙靠地面处。风扇的中心距地面不宜小于300mm。风扇洞口靠室外的一面应设挡风措施；室内一面应设防护罩。

（4）化学实验室应设置带机械排风的通风柜，当有二个以上化学实验室时，至少应有一间实验室设置通风柜。通风柜内宜设给水排水装置，但电源插座、照明及煤气开关均不得设在通风柜内。

（5）化学实验室内应设置一个事故急救冲洗水嘴。

7.附属用房。

化学实验室附属用房除药品贮藏室可与准备室合并设置外，其它房间均宜分开设置。危险化学药品贮藏室，除应符合防火规范要求外，应采取通风措施。

附件2：

四川省甲类公共场所预防性卫生审查规范

第一条　为规范公共场所预防性卫生审查，保护群众身体健康，依据《公共场所卫生管理条例实施细则》和《四川省公共场所卫生管理办法》等相关规定，制定本规范。

第二条　本规范适用于全省范围内开展的甲类公共场所预防性卫生审查工作。

第三条　各级卫生行政部门负责组织开展公共场所预防性卫生审查，同级卫生监督机构负责具体实施。

第四条  开展预防性卫生审查，应当遵循高效、便民的原则。

第五条　下列公共场所应当进行预防性卫生审查。

（一）宾馆、饭馆、旅店、招待所、咖啡馆、酒吧、茶座；

（二）公共浴室、理发店、美容店；

（三）影剧院、录像厅（室）、游艺厅（室）、舞厅、音乐厅；

（四）体育场（馆）、游泳场（馆）；

（五）展览馆、博物馆、美术馆、图书馆；

（六）商场（店）、书店；

（七）候诊室、候车（机、船）室。

第六条  上述公共场所在新建、改建、扩建中，建设单位应当向所在地卫生行政部门提交《建设项目表预防性卫生审查申请表》，提供建设项目的审批文件、可行性研究资料以及其它相关资料。

第七条　预防性卫生审查需提供下列材料。

（一）建筑物选址、环境情况。

（二）设计图纸（总平面图、各层平面布局图，200平方米以上的还应提供给排水施工总平面图及供水设施布置图、集中空调通风系统及机械通风管网布置图、立面图、剖面图、透视图等）。

（三）卫生专篇（200平方米以上的公共场所应根据建设项目用途提供相应环境卫生、生活饮用水卫生等专篇）。

（四）卫生行政部门要求申报的其它材料。

第八条　竣工验收需提供下列材料。

（一）卫生行政部门审批的《建设项目设计卫生审查认可书》复印件。

（二）竣工图（卫生设施部分）光盘。

（三）所在地卫生行政部门要求提供的其他资料。

第九条  建设单位向卫生行政部门提交预防性卫生审查申请，依据所在地政府规定，已实行并联审批的向政府政务服务中心并联窗口递交，未实行并联审批的向政府政务服务中心卫生局窗口递交。

第十条  建设单位提交的预防性卫生审查申请有关材料应当真实可靠，并对其申请材料实质内容的真实性负责。

第十一条  建设单位提供的申请材料齐全、符合法定形式的，所在地卫生行政部门应当受理；对申请材料不全或者不符合法定形式的，受理部门应当当场或者在五日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。

第十二条  建设单位提供申请材料齐全且符合法定形式的，卫生行政部门应当根据申请事项性质，指派两名监督人员依法对选址、施工图纸设计、竣工验收等进行审查。

第十三条  建设单位申请符合法定条件、标准的，应当在法定期限内按规定程序作出实质性审批。对不符合法定条件、标准的，依法作出不予批准的书面决定，并说明理由。

第十四条  卫生监督机构出具的预防性卫生审查文书格式和内容应当符合卫生监督文书的要求。

第十五条  应当按照法律法规要求，在自申请之日起20个工作日内对建设单位申请审查事项作出审查决定。

第十六条  对依法需要进行检验、检测后作出预防性卫生审查决定的事项，检验、检测所需时间不计算在本规定期限内。但卫生行政部门应当将所需时间告知申请人。

第十七条  卫生监督机构应当建立、完善预防性卫生审查文书档案，并至少保存5年。

第十八条  卫生监督机构应当按照有关规定做好预防性卫生审查信息上报工作。

第十九条  本规范自发布之日起30日后实施。

附表：建设项目预防性卫生审查申请表

附表：

建设项目预防性卫生审查申请表

项目名称

建设单位（公章）

申请日期

联 系 人

联系电话

四川省卫生厅制

建设项目预防性卫生审查申请表

| 建设项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目编号 |  |  |  |  |  |
| 建设项目类别 | 新建 □ 扩建 □ 改建□ |  |  |  |  |
| 项目申请单位 |  |  | 联系人 |  |  |
| 申请单位地址 |  |  | 电 话 |  |  |
| 项目工程地址 |  |  | 邮 编 |  |  |
| 工程起止时间 |  |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 建筑规模 |  | 总投资（万元） |  |  |  |
| 建设用途 |  |  |  |  |  |
| 提交资料 | 一、建筑物选址、环境情况。 二、设计图纸。（总平面图、各层平面布局图，200平方米以上的还应提供给排水施工总平面图及供水设施布置图、集中空调通风系统及机械通风管网布置图、立面图、剖面图、透视图等） 三、卫生专篇。200平方米以上的公共场所应根据建设项目用途提供相应环境卫生、生活饮用水卫生等专篇。 四、卫生行政部门要求申报的其它材料。 |  |  |  |  |

卫生设施

申请人（单位）意见 申请单位（盖章）： 年 月 日

监督员接收意见 监督员（签字）： 年 月 日

附件3：

四川省乙类公共场所卫生规范

第一章　总则

第一条　依据

为加强乙类公共场所卫生管理，规范经营行为，防止传染病的传播与流行，保障人体健康，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》和《四川省公共所卫生管理办法》等法律法规，制定本规范。

第二条　适用范围

本规范适用：

（一）使用集中空调通风系统的医疗机构候诊室外的室内区域、学校教学生活场所、写字楼、营业厅及国家机关提供公共服务的办事场所等。

（二）网吧、幼儿园、青少年宫等。

第三条　乙类场所单位应当在开业后30日内将单位名称、地址、项目、法定代表人（或负责人）、联系人、联系电话等向所在地县级卫生行政部门备案。

第二章　场所卫生要求

第四条　选址

场所建设宜选择在环境昼间噪声值不高于60dB（A），夜间噪声值不高于50dB（A）的环境，不受粉尘、有毒有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源影响的区域，场所25米范围内不得有有毒有害气体排放或噪声等污染源，烟尘应高空排放。并应同时符合规划、环保和消防的有关要求。

第五条　场所设置与布局

（一）场所功能间的设置与布局应当满足特殊卫生要求的规定。

（二）场所设置的吸烟区（室）不得位于行人必须经过的通道上，共场所不得设置自动售烟机。

（三）应当配置与其规模相适应的卫生间。公共场所设置的卫生间应设置独立通风排气装置，且清洁、无异味。地面、墙裙应使用便于清洗的建筑材料，地面有良好的排水设施。

第六条　通风设施

（一）场所公共用房（接待室、门厅等）、卫生间、吸烟室应设机械通风或排风装置。机械通风或排风装置的设计安装应能防止异味和交叉传导。

（二）场所的集中空调通风系统应符合《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的要求。

（三）场所的机械通风装置（非集中空调通风系统），其进风口、排气口应安装易清洗、耐腐蚀并可防止病媒生物入侵的防护网罩。新风口应设置在空气洁净处。

第七条　给水排水设施

场所应有完善的给水排水设施，并应当符合国家相关卫生要求，供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。

- 室内空气质量

室内空气应无毒、无害、无异常嗅味，卫生标准应符合室内空气质量要求（见下表）。

（室内空气质量要求）

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 温度 夏季 冬季 | 22-28℃ 16-24℃ |
| 相对湿度 夏季 冬季 | 40-80℃ 30-60℃ |
| 风速 夏季 冬季 | ≤0.2 m/s ≤0.3 m/s |
| 新风量 | ≥30m3/（h.人） |
| 可吸入颗粒物 | ≤0.15 |
| 一氧化碳 | ≤10 mg/m3 |
| 二氧化碳 | ≤0.10% |
| 甲醛 | ≤0.10 mg/m3 |
| 空气细菌总数 | 撞击法≤2500 cfu/m3 沉降法≤30 cfu/皿 |

第九条　采光照明

场所室内应尽量利用自然采光。自然采光的房间，其采光窗口面积与室内地面面积之比不小于1:8，教室等场所应不小于1:6。

装设人工照明时，应达到光线均匀、柔和、不炫目。台面照度≥100Lx。教室等场所应装设人工照明，台面照度应≥150Lx，且照度均匀度不应低于0.7。

第十条　噪声

医疗机构候诊室外的室内区域、学校教学生活场所、写字楼、青少年宫及幼儿园等场所的室内噪声应≤45 dB（A），营业厅、国家机关提供公共服务的办事场所、网吧等场所的室内噪声应≤55dB（A）。

第十一条　卫生检测

乙类公共场所单位应当每两年对公共场所室内空气、室微小气候、采光、照明、噪声等各项卫生指标进行检测，并将检测结果公示。

饮用水水质检测按国家相关规定要求进行。

第十二条　废弃物存放设施

场所室内应设有废弃物收集容器，有条件的场所宜设置废弃物分类收集容器。废弃物收集容器应密闭加盖，防止不良气味溢散及病媒生物入侵。

第三章　卫生管理

第十三条　公共场所单位应当建立场所卫生管理组织，配备专（兼）职卫生管理人员，接受卫生监督机构组织的卫生法律法规与相关卫生知识的培训，接受卫生技术服务机构按照国家有关规定开展卫生检验、检测、卫生学评价等工作。

第十四条　公共场所专（兼）职卫生管理人员，承担本场所卫生管理职能，主要职责包括：

（一）制订并组织相关人员参加卫生监督机构组织的定期培训学习和考核。

（二）组织本场所直接为顾客服务的人员定期进行健康检查工作。

（三）制定场所卫生管理制度、场所控烟管理制度，并对执行情况进行督促检查，对检查中发现的不符合卫生要求的行为及时制止并提出处理意见。

（四）配合卫生执法人员对本场所进行卫生监督检查，并如实提供有关情况。

（五）负责建立本场所卫生管理档案工作。

第十五条　场所应健全完善场所卫生管理制度，主要制度有：

（一）直接为顾客服务的人员健康检查、卫生知识培训考核制度。

（二）场所自身检查制度。

（三）场所控烟管理制度。

（四）集中空调通风系统卫生管理制度。

（五）健康危害事故与传染病报告制度。

（六）卫生档案管理制度。

第十六条　公共场所应建立卫生管理档案，档案应包括以下内容：

（一）证件与相关监督、检测报告：从业人员健康合格证明和卫生知识培训合格证明，场所卫生监督检查意见书、检测报告等。

（二）卫生管理制度。

（三）卫生管理组织机构或卫生管理人员岗位职责。

（四）集中空调通风系统检测记录，定期清洗消毒、检测资料（文字与影像）。

第十七条　传染病和健康危害事件报告

（一）场所应建立传染病和健康危害事件报告制度，场所负责人和卫生管理人员为责任报告人。

（二）发生传染病或健康危害事件时，场所经营者应立即停止相应经营活动，协助医务人员救治事故受害者，采取预防控制措施，防止事故的继发；配合卫生监督机构与疾病预防控制中心开展相关调查取证、消毒处理与场所控制工作。

第十八条　环境卫生管理

（一）室内外公共区域应保持干净整洁。

（二）室内公共区域地面、墙壁、门窗、桌椅等应保持清洁、无异味。

（三）废弃物应每天清除一次，废弃物收集容器应及时清洗，必要时进行消毒。

（四）定期进行病媒生物防治，蟑螂密度、鼠密度应符合相关卫生要求。

第四章　人员卫生要求

第十九条  健康管理

直接为顾客服务的从业人员上岗前应当取得健康合格证明。直接为顾客服务的从业人员应每年进行健康检查，取得健康合格证明后方可继续从事直接为顾客服务的工作。健康合格证明不得涂改、伪造、转让与倒卖。

第二十条　卫生知识培训

（一）直接为顾客服务的从业人员应当完成规定学时的卫生知识培训，掌握有关卫生法律法规、规范、标准、基本卫生知识等。

（二）直接为顾客服务的从业人员卫生知识培训每两年进行一次。

（三）直接为顾客服务的从业人员取得卫生知识培训合格证明后方可上岗。

附表：四川省乙类公共场所备案登记表

附表：

四川省乙类公共场所备案登记表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人（或负责人） |  | 电 话 |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 乙类场所项目 |  |  |  |
| 主要卫生设施 |  |  |  |
| 乙类场所单位意见： 乙类场所单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 卫生行政部门接收意见： 接收人（签字）： 接收时间： 年 月 日 |  |  |  |

附件4：

四川省公共场所卫生技术服务机构

专业技术能力考核办法

第一章　总则

第一条　为规范公共场所卫生技术服务行为，加强对公共场所卫生技术服务机构的管理，根据《公共场所卫生管理条例实施细则》和《四川省公共场所卫生管理办法》，制定本考核办法。

第二条　公共场所卫生技术服务机构（以下简称技术服务机构）是指开展公共场所室内空气、饮用水、游泳池水、采光、照明、噪声、用品用具、集中空调通风系统等各项卫生指标的检验、检测、评价和技术评估等工作的卫生技术服务机构。

第三条　本办法适用于在我省范围内公共场所卫生技术服务机构的专业技术能力考核。

第二章　专业技术能力考核

第四条　省级卫生行政部门组织开展公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核，省级卫生监督机构负责咨询、申请受理、考核组织等具体实施工作。

第五条　省级卫生行政部门设立省级技术服务机构专业技术能力考核专家库（以下简称专家库），专家库专家承担相应的技术服务机构专业技术能力考核的技术评审。

第六条　专家库专家应当具备以下条件：

（一）具有相关专业的高级技术职务任职资格或五年以上公共场所卫生监督监测工作经验；

（二）熟悉相关法律、法规、规范和标准；

（三）具有良好的职业道德和专业素质；

（四）身体健康，能够胜任考核工作。

专家库专家任期四年，可连聘连任。

第七条　专家库专家不得参与本人工作单位或者与本人有利害关系的技术服务机构的专业技术能力考核评审。

专家库专家不得参加被评审机构的可能有碍公正评审的活动。

第八条　省级卫生行政部门对专家库专家进行定期复审，及时调整。

第九条　申请从事公共场所卫生技术服务的机构应当具备以下基本条件：

（一）具有法人资格；

（二）有专门从事相应公共场所卫生技术服务的固定工作场所和工作条件；

（三）具备符合技术服务机构资质条件的专业人员、设备、技术能力和经费。

1.需3名以上卫生专业技术人员，其中应有1名以上中级职称技术人员；

2.配置相应的检测设备和微生物实验室；

3.开展的检测项目通过国家有关部门计量认证或计量检定。

（四）有健全的内部规章制度和质量管理体系。

第十条　申请技术服务机构专业技术能力考核，应当提交以下资料：

（一）法定代表人签署的公共场所卫生技术服务机构能力考核申请表；

（二）法人资格证明；

（三）计量行政部门颁发的计量认证合格证书、计量检定证书及附表（复印件）；

（四）公共场所卫生技术服务质量管理文件；

（五）相关仪器设备名称及技术参数；

（六）管理和专业人员名单及学历证明或职称证明；

（七）卫生学评价报告（1份）；

（八）与考核相关的其他资料。

申请资料中的计量单位应使用中国法定计量单位，以A4规格纸张、按顺序装订成册，并加盖申请单位公章。申请资料需提供原件、复印件和电子版各1份。

第十一条　省级卫生行政部门应当自接到技术服务机构专业技术能力考核申请表之日起15日内，做出是否受理的决定。不予受理的，应当说明理由并书面通知申请单位；同意受理的，应当在60日内组织专家组，对申请单位进行专业技术能力考核。专家组由专家库抽取的3名或者5名专家组成。

第十二条　专业技术能力考核工作采取资料审查和现场考核相结合的方法。

专业技术能力考核的程序和内容：

（一）申请单位负责人介绍有关情况；

（二）依据申请资料进行现场核查；

（三）考核技术负责人及其他技术人员的专业知识和操作能力；

（四）抽查原始工作记录、报告和总结；

（五）必要的盲样检测。

第十三条　省级卫生行政部门收到专家组考核报告后进行技术能力审核。对符合条件的，发给《公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核合格证书》；对不符合条件的，应当书面通知申请单位。

第十四条　《公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核合格证书》有效期为四年。

第十五条　卫生行政部门对经过专业技术能力考核的技术服务机构定期予以公告。

第三章　机构管理

第十六条　技术服务机构依法独立开展公共场所卫生技术服务业务，并对出具的技术报告承担责任。

第十七条　经过专业技术能力考核的技术服务机构，应当在认证的项目内开展技术服务工作，并符合国家有关法律、法规、技术规范和标准要求。

第十八条　技术服务机构应当建立健全管理制度，确保技术服务的客观、真实。

第十九条　技术服务机构应当公开办事制度和程序，简化手续，方便服务对象，并采取措施提高服务质量和水平。

第二十条　《公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核合格证书》有效期届满前六个月内，技术服务机构应当向省级卫生行政部门申请复核。

第二十一条　《公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核合格证书》不得伪造、涂改、出卖、转让或者出借。

《公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核合格证书》遗失的，应当及时申明，并向原发证机关申请补发。

第二十二条　县级以上卫生行政部门对辖区内取得《公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核合格证书》的技术服务机构进行经常性监督检查。

第二十三条　经常性监督检查包括：

（一）公共场所卫生技术服务人员是否具备相应资格；

### （二）是否按照《公共场所卫生监测技术规范》开展工作；

（三）是否履行了技术服务合同的条款；

（四）公共场所卫生技术服务档案是否完整；

（五）内部质量管理体系是否健全。

第二十四条　经常性监督检查不合格的，责令限期三个月内整改，未整改或者整改后仍不合格的，由原发证卫生行政部门收回《公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核合格证书》并公告。

第二十五条　技术服务机构及其工作人员在技术服务工作中，对涉及委托方的技术、商业秘密以及个人隐私负有保密义务。

第四章 附则

第二十六条　本办法自发布之日起30日后施行。

附表：1.公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核申请表

2.四川省公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考

核申请受理通知书

3.四川省公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考

核申请不予受理通知书

4.公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核评审表

5.公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核合格证书

附表1：

公共场所卫生技术服务机构专业技术

能力考核申请表

申请人(公章)：

法定代表人：

填表日期：

四川省卫生厅制

填 写 说 明

1.本申请表由申请公共场所卫生技术能力的机构填写后报省级卫生行政部门。

2.填写时，文字要简练，不得涂改，空格处以“无”字填写，并用A4纸打印。

3.单位名称、地址等项目要填写全称，勿用简称。

4.“单位性质”一栏填写国有、集体、个体、中外合资、中外合作、外商独资。

5.呈报申请表时，须提交下列材料：

a.申请单位简介；

b.法人资格证明材料（复印件）；

c.公共场所卫生技术服务质量管理体系文件；

d.主要技术人员名单；

e.实验室有关资料；

f.相关仪器设备清单；

g.曾经完成的相关工作总结报告；

6.本申请表一式二份。

公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核申请表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  | 注册经费 |  |
| 法定代表人 |  |  | 职 务 |  |
| 联系人 |  |  | 职 务 |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  |
| 申请公共场所卫生技术服务项目 |  |  |  |  |
| 申请单位法定代表人： （签字） 年 月 日 |  | 申请单位： （公章） 年 月 日 |  |  |

附表2：                                                   编号：川卫公技受（   ）     号

四川省公共场所卫生技术

服务机构专业技术能力考核申请受理通知书

：

你单位        年    月    日提供的公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核申请资料，经审核，符合要求，予以受理。现决定于       年    月    日前进行现场考核，请你单位按照《四川省公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核办法》的有关规定作好准备。

（省级卫生行政部门专用章）

年    月    日

附表3：

编号：川卫公技不受（   ）    号

四川省公共场所卫生技术服务机构

专业技术能力考核申请不予受理通知书

：

你单位        年    月    日提供的公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核申请资料，经审核，不符合要求，不予以受理。

不予受理原因：

（省级卫生行政部门专用章）

年    月    日

附表4：

公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核评审表

| 考核单位名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 邮政编码 |  |
| 申请日期 |  | 考核日期 |  |
| 申请服务项目 |  |  |  |
| 考核专家组意见 | 考核专家签字： 考核专家组长： 年 月 日 |  |  |
| 省级卫生监督机构审核意见 | （公章） 年 月 日 |  |  |
| 省级卫生行政部门审批意见 | （公章） 年 月 日 |  |  |

附表5：

公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核合格证书

| 批准文号 | （川）卫公技字（ ）第 号 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 法定代表人 |  |
| 地 址 |  |
| 公共场所卫生技术服务项目 |  |
| 批准日期 | 年 月 日 |
| 有效期限 | 至 年 月 日 |

省级卫生行政部门盖章

年    月    日

附件5：

四川省公共场所集中空调通风系统

专业清洗机构服务能力评估细则

一、目的

为深入贯彻《四川省公共场所卫生管理办法》，规范公共场所集中空调通风系统专业清洗机构卫生管理，根据《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所集中空调通风系统清洗规范》(以下简称《清洗规范》)等规定，制定本评估细则。

二、范围

本细则适用于在四川省内从事公共场所集中空调通风系统专业清洗消毒的技术服务机构。

三、技术评估

（一）申请条件。

1.具有固定办公场所；

2.具备清洗消毒服务所需仪器、设备；

3.人员专业构成、技能培训等能满足清洗消毒服务工作；

4.具有质量管理体系；

5.配备相应的安全保护和个人防护用品。

（二）申请。

1.公共场所集中空调通风系统专业清洗机构(以下简称申请单位)应按照省级卫生行政部门的公告要求提出评估申请。

2.申请单位应提供以下资料:

（1）四川省集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务质量评估申请表(附表1);

（2）法定代表人或主要负责人身份证明,营业执照复印件;

（3）办公及工作场所的产权证明或租赁合同复印件;

（4）管理和专业技术人员名单(附表2)及培训证书，学历或职称证明复印件;

（5）清洗,检验设备清单(附表3)及质量合格证书复印件;

（6）质量手册,程序文件和作业指导书;

（7）与技术评估相关的其他资料。

3.申请资料中的计量单位应使用中国法定计量单位,以A4规格纸张,按顺序装订成册,并加盖申请单位公章.申请资料需提供原件,复印件和电子版各1份。

（三）受理。

省级卫生行政部门接收申请资料后,需在5个工作日内根据下列情况分别做出处理:

1.资料齐全的,出具“专业清洗机构评估受理通知书”；

2.资料不齐全的,出具“专业清洗机构评估申请资料补正通知书”，一次告知需要补正的资料。

通知书一式两份,一份交申请单位,一份入档保存。

（四）评估。

1.评估时限。

同意受理的，应当在60日内组织专家组，对申请单位进行技术评估。

2.评估组组成。

从专家库中抽取3－5名专家（包括卫生管理、检测评价、暖通工程等）组成评估组，专家组成员的专业应当满足现场评估工作需要。

3.评估采用资料审查和现场考核相结合的方法。

4.资料审查：资料审查主要是对申请单位提交的申请资料的真实性，完整性，以及与《公共场所集中空调通风系统清洗规范》的符合性进行审查。

资料审查内容主要包括:

（1）专用清洗设备种类、数量、运行状况等符合《清洗规范》规定并满足清洗服务要求;

（2）清洗专业技术人员的构成和技术培训符合《清洗规范》要求;

（3）清洗工作经历和工程范例符合《清洗规范》 要求;

（4）质量管理体系文件内容完整，具有可操作性；

（5）清洗作业指导书符合《清洗规范》要求；

（6）办公场所、营业执照等资质证明。

5.现场评估。

现场评估内容主要包括:

（1）核查申请资料：文件原件与申请资料一致;

（2）设备与申请资料一致，并检查专用清洗设备的运行状况；

（3）质量管理体系及其运行与本公司一致；

（4）技术能力符合《清洗规范》要求：考核项目负责人、技术人员的专业知识和能力；

（5）现场操作考核；

（6）清洗效果考核。

6.评估结论判定。

评估组根据资料审核和现场评估情况提出如下判定建议:

（1）符合三、（四）3.和4.要求的，评估合格;

（2）有下列情形之一的,评估不合格。

a.文件原件与申请资料不一致；

b.设备与申请资料不一致或种类和数量不符合要求；

c.人员的技术培训和构成不符合要求；

d.清洗效果达不到要求；

e.经确认弄虚作假。

7.评估意见审核。

省级卫生行政部门依据专家评估组提出的评估意见作出审核结论。合格的向申请单位颁发《四川省集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务质量评估合格证书》，证书应注明技术能力范围；不合格的书面通知申请单位。

8.《四川省集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务质量评估合格证书》有效期4年。

四、机构管理

（一）技术评估核查。

有下列情况之一的, 省级卫生行政部门应对专业清洗机构进行技术评估核查:

1.项目负责人,关键技术人员,关键清洗消毒设备等发生变更,但未提出变更申请的;

2.有迹象表明机构的质量管理体系或技术能力可能不再满足相关要求的;

3.有重大投诉的;

4.发生严重清洗,消毒质量事故的。

（二）经常性监督。

1.市级以上卫生行政部门对辖区内取得《四川省集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务质量评估合格证书》的服务机构进行经常性监督检查。

2.检查内容为《清洗规范》和本细则要求。

3.技术评估核查和经常性监督检查不合格的,责令限期整改，未整改或者整改后仍不合格的，由省级卫生行政部门撤销《四川省集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务质量评估合格证书》。

4.省级卫生行政部门应及时公布评估合格的专业清洗机构名单和撤销评估合格证书的专业清洗机构名单。

五、附则

评估机构评估受理由省卫生厅委托省级卫生监督机构承担。

六、本细则自发布之日起30日后实施

附表：1.四川省集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务质量评估申请表

2.四川省集中空调通风系统专业清洗机构管理人员/专业技术人员一览表

3.四川省集中空调通风系统专业清洗机构专用清洗,消毒设备及检验设备一览表

4.专业清洗机构人员要求

5.专业清洗机构设备要求

6.四川省集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和

服务质量评估申请受理通知书

7.四川省集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和

服务质量评估申请不予受理通知书

8.四川省集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务质量评估表

9.四川省集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务质量评估合格证书

附表1：

清洗机构申字(      )第    号

四川省集中空调通风系统专业清洗机构

服务能力和服务质量评估申请表

申请人(公章)：

法定代表人：

填表日期：

四川省卫生厅制

填 写 说 明

1.本申请表由申请专业清洗机构技术评估的机构填写后交技术评估单位。

2.填写时,文字要简练,不得涂改,空格处以"无"字填写。

3.单位名称,地址等项目要填写全称。

4.“单位性质”一栏填写国有,集体,个体,中外合资,中外合作,外商独资。

5.本申请表一式三份,其中原件1份,复印件2份。

四川省集中空调通风系统专业清洗机构

服务能力和服务质量评估申请表

| 单位名称 |  | 单位性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立日期 |  | 注册资本 |  |
| 法定代表人 或主要负责人 |  | 电 话 |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 邮 箱 |  | 传 真 |  |
| 申请范围 | 风系统清洗□ 水系统清洗 □ |  |  |
|  | 1.机构法人证书、营业执照复印件 □ 2.办公及工作场所的产权证明或租赁合同复印件□ 3.人员名单及其学历或职称证明复印件□ 4.集中空调通风系统清洗从业人员培训证书复印件□ 5.公共场所集中空调通风系统清洗消毒质量管理体系文件和作业标准 □ 6.专用设备清单及相应的合格证书/报告/批件□ 7.其他相关资料 □ |  |  |
| 申请承诺：本申请表中所申报的内容和所附申报资料均真实、合法，如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。 申请单位法定代表人或主要负责人(签字): 申请单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

附表2:

四川省集中空调通风系统专业清洗机构管理人员/专业技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在部门 | 职务/职称 | 学历 | 专 业 | 从事本技术领域年限 | 培训证书号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表3:

四川省集中空调通风系统专业清洗机构专用清洗,消毒设备及检验设备一览表

| 设备类别 | 仪器设备 名称 | 规格型号 | 性能技术 指标 | 制造单位 | 购置 时间 | 检定/评估 机构 | 检定/评估日期 | 运行 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设备类别指：A、清洗设备  B、消毒设备   C、检验设备

附表4：

专业清洗机构人员要求

1.清洗机构应具有工程技术，空调通风，仪器仪表，消毒技术、检验等专业技术人员及技术工人配套的清洗,消毒技术人员队伍；

2.经过专门知识培训并考核合格的人员不得少于10人；

3.清洗,消毒项目负责人和质量主管及相关各部门主管应有任命文件；

4.清洗服务项目负责人应具有工程师以上技术职称或大本以上学历并从事相关专业工作3年以上,消毒服务项目负责人应具有中级以上技术职称，医学学士以上学位并从事相关专业工作3年以上；检验人员应具有检验专业本科以上学历或持检验培训合格证。

附表5：

专业清洗机构设备要求

1.机构具备清洗,消毒设备的种类、数量,技术性能应能满足清洗、消毒服务工作的全部需要,并运行良好;

2.专业清洗机构具备的专用清洗设备应符合《清洗规范》附录L和附录M的要求；

3.需要检定/校准的仪器设备应定期进行检定/校准,相关证书/报告现行有效;

4.清洗,消毒设备的购置,验收,流转应受控;

5.仪器设备应具有唯一标识和仪器状态标识,仪器操作规程(含维护内容),仪器使用记录(能确保操作过程再现);

6.设备应由授权人操作;

7.机构应保存清洗,消毒设备的档案,档案包括:仪器设备名称,规格型号,制造商名称,运行状态标识和唯一性标识 ,验收报告,检定/校准证书或报告,说明书,接收日期和启用日期 ,损坏/故障/改装/修理的记录等。

附表6：

编号：川卫公评估受（    ）    号

四川省集中空调通风系统专业清洗机构

服务能力和服务质量评估申请受理通知书

：

你单位        年    月    日提供的集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务质量评估申请资料，经审核，符合要求，予以受理。现决定于       年    月    日前进行现场评估，请你单位按照《四川省公共场所集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务质量评估细则》的有关规定作好准备。

（省级卫生行政部门专用章）

年    月    日

附表7：

编号：川卫公评估不受（   ）    号

四川省集中空调通风系统专业清洗机构

服务能力和服务质量评估申请不予受理通知书

：

你单位        年    月    日提供的集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务质量评估申请资料，经审核，不符合要求，不予以受理。

不予受理原因：

上述材料按要求修改或补充完善后，可重新申请专业技术能力考核。

（省级卫生行政部门专用章）

年    月    日

附表8：

四川省集中空调通风系统专业清洗机构

服务能力和服务质量评估表

| 评估单位名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 邮政编码 |  |
| 申请日期 |  | 考核日期 |  |
| 申请服务项目 |  |  |  |
| 考核专家 组意见 | 考核专家签字： 考核专家组长： 年 月 日 |  |  |
| 省级卫生监督机构审核意见 | （公章） 年 月 日 |  |  |
| 省级卫生行政部门审批意见 | （公章） 年 月 日 |  |  |

附表9：

四川省集中空调通风系统专业

清洗机构服务能力和服务质量评估合格证书

| 证书编号 | （川）卫公评估字（ ）第 号 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 法定代表人（或负责人） |  |
| 地 址 |  |
| 公共场所集中空调通风系统服务项目 |  |
| 批准日期 | 年 月 日 |
| 有效期限 | 至 年 月 日 |

省级卫生行政部门盖章

年    月    日

附件6：

四川省公共场所单位经营人员

卫生知识培训管理办法

一、培训形式

（一）各级卫生监督机构组织公共场所单位的负责人或卫生管理人员的卫生法律法规和卫生知识培训。

（二）公共场所经营者组织从业人员的卫生法律法规和卫生知识培训。

二、培训时间

公共场所单位经营人员每年应接受培训，公共场所经营单位负责人和卫生管理人员培训时间每年不少于16学时；从业人员培训时间每年不少于24学时。

三、相关要求

（一）公共场所经营者自行组织的培训，其培训师资应当是接受过辖区内卫生监督机构培训的单位负责人或卫生管理人员。

（二）公共场所经营者应当建立从业人员培训档案，留存培训师资名单、培训资料、参训人员名单及签名、考试考核的资料等备查。

四、培训内容

（一）总则。

1.公共场所卫生管理相关的法律、法规、规章、规范性文件、标准。

- 法律、法规、规章。

《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《四川省公共场所卫生管理办法》、《消毒管理办法》等。

- 规范性文件。

《四川省公共场所卫生监督量化分级管理指南》、《住宿业卫生规范》、《沐浴场所卫生规范》、《美容美发场所卫生规范》、《游泳场所卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》等。

- 标准。

《旅店业卫生标准【GB9663-1996】》

《文化娱乐场所卫生标准【GB9664-1996】》

《公共浴室卫生标准【GB9665-1996】》

《理发店、美容店卫生标准【GB9666-1996】》

《游泳场所卫生标准【GB9667-1996】》

《体育馆卫生标准【GB9668-1996】》

《图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准【GB9669-1996】》

《商场（店）、书店卫生标准【GB9670-1996】》

《医院候诊室卫生标准【GB9671-1996】》

《公共交通等候室卫生标准【GB9672-1996】》

《公共交通工具卫生标准【GB9673-1996】》

《饭店（餐厅）卫生标准【GB16153-1996】》等。

2.公共场所卫生管理知识。

（1）公共场所建筑、设施与设备、公共场所布局的卫生要求；

（2）饮用水卫生要求及环境卫生要求；

（3）卫生管理规章制度及岗位责任制度：“公共场所从业人员健康检查、卫生知识培训考核及个人卫生制度”、“宾馆、旅店业卫生制度”、“公共浴室(桑拿)卫生制度”、“理发店、美容店卫生制度”、“文化娱乐场所卫生制度”、“游泳场所卫生制度”、“公共用品用具购买、验收、储存及清洗消毒保洁制度”、“卫生用品索证、验收制度”、“集中空调通风系统卫生管理制度”、“二次供水设施卫生管理制度”、“公共场所传染病防治制度”、“公共场所卫生突发事件应急制度”、“健康危害事故与传染病报告制度”、“预防控制传染病传播应急预案与健康危害事故应急预案”、“设施设备维护保养制度”、“卫生档案管理制度”、“公共场所卫生责任追究制度”、“卫生管理岗位责任制度”等；

（4）公共场所卫生档案管理的内容及其建立；

（5）个人卫生要求；

（6）公共场所控制吸烟的有关规定。

3.常见的公共场所污染及其预防控制知识。

4.常见空气传播性传染病的预防知识和其它与公共场所有关的传染病的预防知识。

（1）接触性传播疾病，如疥癣、急性眼结膜炎等；

（2）常见空气传播性传染病，如非典性肺炎、甲型流行性感冒等；

（3）常见肠道传染病，如病毒性甲型肝炎、细菌性痢疾、伤寒与副伤寒、霍乱与副霍乱；

（4）公共场所卫生事件处理原则与报告要求；

（5）公共场所卫生事件，空气传播性疾病和肠道传染病案例。

5.公共场所用品用具清洗消毒方法及有关要求。

6.其他需要培训的内容。

（二）分则。

1.宾馆、旅店业。

（1）旅店环境因素对人体健康的影响；

（2）旅店设施的卫生要求；

（3）宾馆、旅店业的卫生管理。

2.公共浴室。

（1）浴室设计及其卫生要求；

（2）浴室的主要房间组成及其卫生要求；

（3）浴室的供水及污水处理；

（4）公用物品和浴池水的消毒；

（5）公共浴室的卫生管理。

3.理发店、美容店。

（1）理发、美容业的环境因素及其对人体健康的影响；

（2）理发、美容业的内部配置和设备；

（3）理发美容设备的卫生要求；

（4）理发店、美容店的卫生管理。

4.游泳场所。

（1）游泳池水污染原因及其所传播的疾病；

（2）游泳池辅助设施的设置；

（3）游泳池水质卫生和水处理；

5.其他各类公共场所的卫生管理、卫生设施及其卫生要求。

五、本办法自公布之日起30日后实施